## 目次
目次
▼カテゴリを"クリック"すると該当シートに移行します▼
漏水検知器仕様比較 | 検知器型番 | 仕様書 | 取扱説明書
検索窓 | AD-AS-1AM（1回路用）
製品仕様 | AD-AS-1BM（1回路用）
設置・取付け方法 | AD-AS-1BM（1回路用）～2022年2月
設定・操作方法 | AD-AS-1WM（1回路用）
トラブルシューティング | AD-AS-1DM（1回路用）
AD-AS-1C-SR（高感度型）
AD-AS-5DRM（5回路用）
AD-AS-5RBM（5回路用）
AD-AS-10DRM（10回路用）
AD-AS-10RBM（10回路用）
AD-AS-1LDMA 1回路用位置検知（AC／DC電源兼用）
AD-AS-1LCM-A 1回路用位置検知（AC電源型・アナログ出力付）

## 漏水検知器仕様比較
◆漏水検知器 型式一覧◆ | [5 empty] | 型式 | 特徴 | 特徴 | 電源電圧 | 検知感度 | 接点信号 | 接点信号 | 抵抗負荷 | 外形寸法 WxHxD (mm) | 重量（kg） | 適合規格 | 使用できるセンサ | [9 empty] | 断線権検知端末の有無
標準タイプ | １回路 | 壁面 | AD-AS-1AM |  |  | AD-AS-1AM | 壁面取付用 断線検知可能 ブザー有 | 漏水・断線 個別出力可能 | AC100V ～240V | 10段階 | 漏水：1c×1点 | 断線：1c× 1点 | AC250V6.0A、DC30V6.0A | 120x124x61.5 | 約0.3 | UL,CE | AD-S | AD-RS | AD-HS | AD-FH | AD-FH-S | AD-PA-R | AD-PA-N | AD-BRS-S | AD-BRS | AD-BFS | 有効・無効 切替可能
|  | 盤内 | AD-AS-1WM |  |  | AD-AS-1WM | DINレール取付（盤内組込） 断線検知可能 ブザー無 | 接点最小適用負荷が小さい（DC10mV/10µA） | AC100V ～240V | 4段階 | 漏水・断線兼用：1c×1点、1a×1 |  | AC125V0.4A、DC30V2.0A | 45x72x75 | 約0.14 | UL, CE | AD-S | AD-RS | AD-HS | AD-FH | AD-FH-S | AD-PA-R | AD-PA-N | AD-BRS-S | AD-BRS | AD-BFS | 有効・無効 切替可能 (検知感度により型式異なる)
|  |  | AD-AS-1BM |  |  | AD-AS-1BM | DINレール取付（盤内組込） 断線検知可能 ブザー無 | 漏水・断線 個別出力可能 | AC100V ～240V | 3段階 | 漏水：1c×1点 | 断線：1a×1点 | AC250V2.0A、DC24V2.0A | 45x72x67 | 約0.14 | CE | AD-S | AD-RS | AD-HS | AD-FH | AD-FH-S | AD-PA-R | AD-BRS-S | AD-BRS | AD-BFS |  | 必須(検知感度により型式異なる)
|  |  | AD-AS-1DM |  |  | AD-AS-1DM | DINレール取付（盤内組込）(小型) 断線検知可能 ブザー無 | 接点最小適用負荷が小さい（DC10mV/10µA） | AC24V, DC24V | 4段階 | 漏水・断線兼用：1c×1点 |  | AC125A0.4A、DC30V2.0A | 22x76x87 | 約0.08 | CE | AD-S | AD-RS | AD-HS | AD-FH | AD-FH-S | AD-PA-R | AD-PA-N | AD-BRS-S | AD-BRS | AD-BFS | 有効・無効 切替可能 (検知感度により型式異なる)
|  |  | AD-AS-1C-SR【高感度】 |  |  | AD-AS-1C-SR【高感度】 | 高感度タイプ DINレール取付（盤内組込） ブザー無 | 高抵抗液体(純水等)の検知可能 | AC100V、200V | 3段階 | 漏水・断線兼用：1c×1点、1a×1 |  | AC125A0.5A、DC30V2.0A | 45x72x67 | 約0.18 | - | AD-S | AD-RS | AD-HS | AD-FH | AD-FH-S | [5 empty] | 必須(ZT-SR)
| ５回路 | 壁面 | AD-AS-5DRM |  |  | AD-AS-5DRM | 壁面取付用 断線検知可能 ブザー有 | 5回路 制御出力接点は一括および各回路ごとに出力可能 | AC100V ～240V | 設定可能（2.0kΩ～14.0kΩ） | 一括接点：漏水1c×1点、異常1c×1点 | 個別接点：漏水1c×5点、断線1c×5点 | AC125A0.4A、DC30V2.0A | 300x330x100 | 約5.3 | - | AD-S | AD-RS | AD-HS | AD-FH | AD-FH-S | AD-PA-R | AD-PA-N |  |  |  | 有効・無効 切替可能
| 10回路 | 壁面 | AD-AS-10DRM |  |  | AD-AS-10DRM | 壁面取付用 断線検知可能 ブザー有 | 10回路 制御出力接点は一括および各回路ごとに出力可能 | AC100V ～240V | 設定可能（2.0kΩ～14.0kΩ） | 一括接点：漏水1c×1点、異常1c×1点 | 個別接点：漏水1c×10点、断線1c×10点 | AC125A0.4A、DC30V2.0A | 300x330x100 | 約5.5 | - | AD-S | AD-RS | AD-HS | AD-FH | AD-FH-S | AD-PA-R | AD-PA-N |  |  |  | 有効・無効 切替可能
位置検知タイプ | １回路 | 壁面 | AD-AS-1LCM-A |  |  | AD-AS-1LCM-A | 位置検知タイプ 壁面取付用 ブザー有 | 位置情報(4-20mA)出力可能 | AC100V ～240V | 4段階 | 漏水：1a×1点 | 断線：1a× 1点 | AC125V0.4A、DC30V2.0A | 125x180x35 | 約0.3 | - | AD-LS | [9 empty] | 必須(ZT-L2)
|  | 盤内 | AD-AS-1LDMA |  |  | AD-AS-1LDMA | 位置検知タイプ DINレール取付（盤内組込） ブザー有 | 位置情報(4-20mA)出力可能 上位機器へRS-485通信出力可能 | AC24V, DC24V | 4段階 | 漏水・断線兼用：1a×1点 |  | AC125V0.4A、DC30V2.0A | 106x96x57 | 約0.25 | CE | AD-LS | AD-BRL | AD-BFL | [7 empty] | 必須(ZT-L2)
↓タブより選択してください |  |  |  | ↓タブより選択してください
AD-AS-1AM |  |  |  | AD-AS-1WM
特徴 | 壁面取付用 断線検知可能 ブザー有 |  |  | 特徴 | DINレール取付（盤内組込） 断線検知可能 ブザー無
| 漏水・断線 個別出力可能 |  |  |  | 接点最小適用負荷が小さい（DC10mV/10µA）
電源電圧 | AC100V ～240V |  |  | 電源電圧 | AC100V ～240V
検知感度 | 10段階 |  |  | 検知感度 | 4段階
外部出力接点 | 漏水：1c×1点 |  |  | 外部出力接点 | 漏水・断線兼用：1c×1点、1a×1
断線：1c× 1点
抵抗負荷 | AC250V6.0A、DC30V6.0A |  |  | 抵抗負荷 | AC125V0.4A、DC30V2.0A
外形寸法 WxHxD (mm) | 120x124x61.5 |  |  | 外形寸法 WxHxD (mm) | 45x72x75
重量(kg) | 約0.3 |  |  | 重量(kg) | 約0.14
適合規格 | UL,CE |  |  | 適合規格 | UL, CE
使用できるセンサ | AD-S |  |  | 使用できるセンサ | AD-S
| AD-RS |  |  |  | AD-RS
| AD-HS |  |  |  | AD-HS
| AD-FH |  |  |  | AD-FH
| AD-FH-S |  |  |  | AD-FH-S
| AD-PA-R |  |  |  | AD-PA-R
| AD-PA-N |  |  |  | AD-PA-N
| AD-BRS-S |  |  |  | AD-BRS-S
| AD-BRS |  |  |  | AD-BRS
| AD-BFS |  |  |  | AD-BFS
断線検知端末の有無 | 有効・無効 切替可能 |  |  | 断線検知端末の有無 | 有効・無効 切替可能 (検知感度により型式異なる)

## 検索窓
＼ 検索窓 ／
▲ワード入力▲
ワード入力後、各カテゴリ別QAのセルがハイライトいたします

## 製品仕様
質問 | 回答
検知器とセンサの組み合わせおよび注意点を教えてください。 | ここをクリックしてください | 検知器 | センサ | センサー | 組み合わせ | 感度 | 注意 | 漏水帯
終売品→後継品について教えてください。 | ここをクリックしてください | 終売 | 終売品 | 後継 | 後継品 | 廃盤
ブザーについて教えてください。 | ここをクリックしてください | ブザー | アラーム
一回路用検知器の違いについて教えてください | ここをクリックしてください | 一回路 | 1回路 | AD-AS-1AM | AD-AS-1BM | AD-AS-1DM | AD-AS-1WM | AD-AS-1C-SR | 違い
検知器にログを残す機能はありますか。 | 全ての検知器において、ログを残す機能はございません。 | 検知器 | ログ | 記録 | 記憶
AD-AS-1WMにソケットはついていますか。 | AD-AS-1WMにソケットはついておりませんが、検知器自体がDINレールに取り付けられる仕様になっております。 | AD-AS-1WM | ソケット
AD-AS-1WMに端子カバーはついていますか。 | 端子カバーは付属しておりません。 | AD-AS-1WM | 端子カバー | 端子 | カバー
AD-AS-1BMの出力端子側にリレー電源を乗せようと思っています。 AC・DC電源をいくつまで乗せていいですか。 | AC250V 2.0A／DC 24V 2.0Aとなります。 | AD-AS-1BM | 出力 | 制御出力 | リレー | 電源 | 出力接点
AD-AS-1DMについて、DC24Vの電池駆動は可能ですか。 | 電源は仕様書記載通り、以下を満たすものであれば使用可能です。 定格電圧：DC24V（変動範囲DC21.6～26.4V）消費電力：3VA以下 ただし、固定配線を推奨しておりますので、待機電流等、電池を想定したお問い合わせにはお答えいたしかねます。また、設計思想として電池駆動は想定しておりません。 | AD-AS-1DM | 電池
AD-AS-1DMにソケットはついていますか。 | AD-AS-1DMには黒色の土台（ソケット）および保持金具が付属しております。 | AD-AS-1DM | ソケット
AD-AS-1C-SRにてアースを繋ぐ端子はありますか。 | アース端子がございませんので、アースは未接続となります。 | AD-AS-1C-SR | アース | アース線
多回路検知器の外部出力接点端子台を教えてください。 | CPUユニット左側にあり、上は一括制御、下は個別制御(各センサ毎)となります。個別制御の場合、各数字がCPUユニット右側のセンサと呼応しております。 | 多回路 | 多回路検知器 | AD-AS-5DRM | AD-AS-10DRM | 出力接点 | 出力 | 外部出力 | 制御出力
多回路検知器の外部出力接点について、一括制御および個別制御それぞれでの出力は可能ですか。 | 一括制御／個別制御の接点それぞれから出力されます。 仮に漏水が発生した場合は、漏水一括接点・異常一括接点・漏水個別接点が同時に動作します。 | 多回路 | 多回路検知器 | AD-AS-5DRM | AD-AS-10DRM | 出力接点 | 出力 | 外部出力 | 制御出力 | 一括 | 一括制御 | 個別 | 個別制御
多回路検知器の扉にカギは付いていますか。 | 付属されております。型番は別途お問い合わせフォームよりご連絡ください。 | 多回路 | 多回路検知器 | AD-AS-5DRM | AD-AS-10DRM | 筐体 | 扉 | かぎ | カギ | 鍵
多回路検知器の一括制御出力の「異常」とはどの状態のことを指しますか。 | 漏水と断線の両方のことを「異常」としています。 | 多回路 | 多回路検知器 | AD-AS-5DRM | AD-AS-10DRM | bar: 出力接点
多回路検知器の警報保持機能について教えてください。 | 警報保持機能をONにしている場合、1か所目の警報を保持します。 1か所目の漏水箇所のセンサを復旧させ、検知器のランプテスト(警報保持解除)を押した際に2か所目の漏水が発生している場合は警報を発報します。 | 多回路 | 多回路検知器 | AD-AS-5DRM | AD-AS-10DRM | 出力接点: 警報保持; 出力: 警報保持機能
位置検知器の全長表示について誤差はありますか。 | 精度は1~100m±1mとなっております。 | 位置 | 位置検知器 | AD-AS-1LCM-A | AD-AS-1LDMA | bar: 出力接点 to 出力
位置検知器のセンサ始点部分周辺（1m以下）が濡れた場合、漏水位置はどのような表示になりますか。 | 0mもしくは1mとなります。マイナスの表示にはなりません。 | 位置 | 位置検知器 | AD-AS-1LCM-A | AD-AS-1LDMA | bar: 出力接点
位置検知器で専用センサ以外を接続することは可能ですか。 | 不可となっております。 | 位置 | 位置検知器 | AD-AS-1LCM-A | AD-AS-1LDMA | 出力接点: センサ; 出力: センサー
位置検知器において端末は必須ですか。 | 必須となっております。型式は ZT‑L2 でございます。 | 位置 | 位置検知器 | AD-AS-1LCM-A | AD-AS-1LDMA | 出力接点: 断線検知端末; 出力: ZT-L2
センサ接続端子台への入力は可能ですか。 | 無電圧A接点の入力は可能です。ただし、機器を漏水センサ接続端子台に接続した場合、接続した機器側に電圧が印可されます（最大AC5V程度）。常時電圧がかかった状態でも機器側に問題ないのであれば接続可能となります。 | センサ | センサー | センサ端子台 | センサー端子台 | 出力接点: 入力; 出力: 漏水帯
センサの販売長を教えてください。 | センサ販売単位5,10,15,20,30,40,50,60,70,80,90,100m.-となります。 断線検知端末付センサZ-AD-シリーズは、5,10,15,20m.-となります。 | センサ | センサー | 長さ | 条長 | 出力接点: 販売単位; 出力: 漏水帯
センサ敷設長、最大何mですか。 | センサ単体で100m以内となります。 ※位置検知器AD-AS-1LCM-A:250m以内、位置検知器AD-AS-1LDMA:400m以内となります。 | センサ | センサー | 敷設 | 漏水帯
どのくらいの水の量で検知しますか。 | ここをクリックしてください | 水 | 量 | 水量
センサは再使用できますか。 | センサの特性によっては薬液等が付着した場合には、再使用出来ません。薬液が付着したところを切断し、部分的に交換して下さい。ただし、ワックス等の油分が付着しますと水をはじいて漏水が検知出来なくなります。この場合も交換をお勧めいたします。その他、付着した物質によっては誤報の原因となる場合がございます。 | センサ | センサー | 再使用 | 再利用 | 出力接点: 漏水帯
センサはどんなものを使ったらいいですか。 | 配管の場合AD-S、AD-RS等、床面の場合AD-S、AD-RS、AD-FH等、ドレンパンなどある程度の水が溜まる場所はAD-PAとなります。なお、検知対象液によっては耐薬液性や高難燃性となりますので、ご不明ございましたらお問合せフォームよりご連絡ください。 | センサ | センサー | 用途 | 設置場所 | 出力接点: 漏水帯
塩化ビニル製のセンサはありますか。 | 取り扱いございません。 | センサ | センサー | 塩化ビニル | 漏水帯
耐熱性について教えてください。 | 連続使用温度 ６０℃以下です。材料自体の耐熱温度はセンサによって異なりますので仕様書をご確認ください。 | 耐熱 | 耐熱性 | 使用温度 | 温度 | 出力接点: 耐熱湿度; 出力: 湿度
高湿度下でも使用できますか。 | 温度60℃、湿度95%RHの雰囲気でも電極間交流抵抗は、100Ω以上/100m あり、高湿度下での使用も問題ございません。ただし、湿度のパーセンテージに関わらずセンサーを取り付けている壁や床などに付着した結露水が滴下すると反応いたします。センサー自体が結露することはございません。 | 高湿度 | 湿度
常時、センサを水没させていいですか。 | 腐食の原因となりますので、お控えいただきますようお願いいたします。 | センサ | センサー | 漏水帯 | 水没
センサが長時間水に濡れた状態でも問題ないでしょうか。 | 長期間センサが水に濡れた状態が続きますと、電極に緑青が発生し電極間の短絡を引き起こす可能性があり、不具合の原因となります。センサの濡れた個所をふき取るなど乾燥させて、実際に再度水を濡らして発報するかのテストを行ってください。 | センサ | センサー | 漏水帯 | 水没 | 出力接点: 長時間
塩素が含まれる水の検知はできますか。 | 塩素が含まれる液体の検知は未試験となります。塩素が含まれる液体が一度でもセンサに付着しますと、酸によって電極が腐食する可能性がございます。その場合は都度交換していただくか、耐薬液性に優れたセンサを使用して下さい。なお、耐薬液性に優れたセンサでも塩素が含まれる液体の検知は未試験ですので、必要であればサンプルを提供いたします。お客様にて検知可否をテストして頂きますようお願いいたします。 | 塩素 | 薬品 | 耐薬 | 耐薬品
純水を検知したいです。おすすめのセンサや組み合わせはありますか。 | 標準の検知器／センサにおいても純水（導電率：0.51～0.61μs/cm）の検知は可能です。より早い検出が必要な場合は、検知器「AD-AS-1C-SR」／フラットタイプセンサ「AD-FH」がおすすめです。 | 純水 | 超純水
超純水の検知は可能ですか。 | 弊社で試験を行っている純水の導電率は0.51～0.61μs/cm（24℃）となります。 超純水については別途お問合せフォームよりご連絡ください。 | 純水 | 超純水
人工透析装の現場で使用したいです。医療向けの漏水センサはありますか。 | 人工透析装置専用としての漏水検知システムはございませんが、人工透析用途としては採用の実績があり、耐薬液性センサAD-FH-S 、AD-BFSをご使用いただいております。交換が必要にはなりますが、AD-FHも採用がございます。 | 人工透析 | 透析 | 医療 | 医療向け
AD-HS(発色タイプ)について、色が付くと使用不可ですか。 | 検知機能としては繰り返しご使用いただけますが、一度発色箇所は色がついたままとなりますのでご了承ください。 | センサ | センサー | 発色 | 発色タイプ | 出力接点: AD-HS; 出力: 色
AD-BRSとAD-BRS-Sの使い分けはありますか。 | 下記の通りとなります。 AD-BRS：建物への施工（床面、配管等） AD-BRS-S：機器への組み込み | 高難燃耐薬液 | 高難燃 | 難燃 | 薬液 | 出力接点: 耐薬液; 出力: AD-BRS; 外部出力: AD-BRS-S
AD-LSやAD-BFLは、水に濡れた時に赤色に発色しますか。 | 位置検知タイプセンサは発色しません。 なお、AD-LSは内部被覆が外部から透けることにより変色します。 AD-BFLは外部編組材質特性により、外部から内部編組の色の確認を行うことはできません。 | 位置検知 | センサ | センサー | 漏水帯 | 出力接点: AD-LS; 出力: AD-BFL
断線検知端末は必要ですか。 | 断線検知を行わない場合は不要です。その場合、検知器側で”断線検知なし”の設定およびセンサ末端を2芯のケーブルが触れ合わないよう絶縁テープで処理をお願いします。※断線検知端末が必須の検知器もございますのでご注意ください。 | 断線検知端末 | 断線検知 | 断線 | ZT-2 | 出力接点: ZT-SR; 出力: ZT-L2
断線検知端末に圧着スリーブは一緒に梱包されていますか。 | 圧着スリーブは商品とともに同梱しております。 | 断線検知端末 | 断線検知 | 断線 | ZT-2 | 出力接点: ZT-SR; 出力: ZT-L2; 外部出力: スリーブ; 制御出力: 圧着スリーブ
断線検知端末の再利用はできますか。 | 再利用は可能でございます。 | 断線検知端末 | 断線検知 | 断線 | ZT-2 | 出力接点: ZT-SR; 出力: ZT-L2
センサに計装線を繋ぐ場合、計装線は最大何mまで接続できますか。 | ここをクリックしてください | センサ | センサー | 漏水帯 | 計装線 | ケーブル | 敷設 | 種類 | 種別 | サイズ
延長する計装線・ケーブルの種別に指定はありますか。 | 特にケーブル種別に指定はございません。 但し、配線長が長い場合や動力源の近くでノイズの影響を受けやすい場合はシールド線を推奨いたします。 技術資料に参考種別の記載がございますのでご確認ください。 | センサ | センサー | 漏水帯 | 計装線 | ケーブル | 敷設 | 種類 | 種別 | サイズ
多芯ケーブルでの配線は可能でしょうか。 | 多芯ケーブルでの配線は可能となります。 | センサ | センサー | 漏水帯 | 計装線 | ケーブル | 敷設 | 種類 | 種別 | サイズ | 多芯 | 多芯ケーブル
検知器・センサの耐用年数（寿命）はございますか。 | 検知器：耐用年数は５～７年となります。 センサ：施工の環境によって大きく左右されるため、耐用年数は設けておりません。 | センサ センサ: 耐用年数; センサー センサー: 寿命
商品選定に必要な情報を教えてください。 | 製品についてですが、「漏水検知器」と「漏水センサ」が検知には必要となります。 検知器にセンサを接続し、センサを漏水が想定される箇所に這わせ、センサに水が濡れると検知器本体で警報が鳴る仕組みとなります。 選定にあたって下記ご確認ください、 ・検知器：回路数＋壁掛けor組込 ・センサー：検知器を選定後、カタログ記載の使用可能センサからお選びください。 ・その他：センサの固定具も取り扱っておりますので、カタログにてご確認ください。また、センサーの断線を監視される場合は断線検知端末が必要となります。 電源線や延長のための計装線はお客様にてご準備ください。 | 商品選定 | 選定 | 検知器 | センサー | センサ | 漏水帯
PSEマークの取得はしていますか。 | PSEマークの取得はしておりません。 | センサ センサ: PSEマーク; センサー センサー: PSE; 漏水帯 漏水帯: マーク
検知器の外部出力接点で電磁弁と繋げることは可能ですか。 | 弊社にて取り扱いの検知器全てに外部出力接点が付いておりますので、電磁弁と繋げることは原則可能です。ただし、接点の種類（A接点・B接点・C接点）が検知器によって異なりますので、検知器の種類及び電磁弁の型番によって接続可否/接続方法が異なります。 まずは電磁弁の型番を選定頂き弊社へご連絡頂けましたら接続可否/接続方法をご案内いたします。なお、検知器の種類によっては定格負荷の関係上、接続時に間にリレーを挟む必要がある場合もございます。 同様に、電磁弁ではなく電動弁の場合、検知器の定格負荷の関係上、接続時に間にリレーを挟む必要がある場合もございます。 | 出力接点 | 出力 | 外部出力 | 制御出力 | 電磁弁 | 外部機器 | 電動弁
検知器の外部出力仕様を教えてください。 | ここをクリックしてください | センサ センサ: 出力接点; センサー センサー: 出力; 漏水帯 漏水帯: 外部出力; 計装線 計装線: 制御出力; ケーブル ケーブル: 仕様
検知器の外部出力の抵抗値はどのような値になりますか。 | ・通常時（漏水が発生していない時）：0に近い値 ・漏水発生時：無限大（O.Lのような表示） となります。 | 出力接点 | 出力 | 外部出力 | 制御出力 | 仕様 | 抵抗 | 抵抗値
外部機器（電磁弁以外）と接続は可能でしょうか。 | 外部機器の種類にもよりますのでお問合せフォームよりご連絡ください。 | 出力接点 | 出力 | 外部出力 | 制御出力 | 電磁弁 | 外部機器 | 電動弁
電圧は三相・単相どちらでも大丈夫ですか。 | 特に指定はございません。 | センサ センサ: 電圧; センサー センサー: 単相; 漏水帯 漏水帯: 三相; 計装線 計装線: 相数
リチウム電池もしくはニッケル電池が付属されていますか。 | 付属しておりません。取り扱い全ての検知器は、電源をご使用ください。 | 電池 | リチウム | リチウム電池 | ニッケル | ニッケル電池 | 電源
MSDS/SDS/安全データシートを取得したいです。 | 弊社製品は全て完成品の為、SDSの対象外となります。 | センサ センサ: MSDS; センサー センサー: SDS; 漏水帯 漏水帯: 安全データシート
圧着スリーブの推奨品はありますか。 | 特に推奨品はございません。計装線・ケーブルがスリーブ内に収まっていれば問題ございません。 | センサ センサ: スリーブ; センサー センサー: 圧着; 漏水帯 漏水帯: 圧着スリーブ
他社製品との相互性はありますか。 | 他社製品との互換性については検証しておりませんので回答しかねます。また、弊社の検知器、センサー、端末以外での使用は製品保証の対象外となりますので予め了承ください。 | センサ センサ: 他社製品; センサー センサー: 他社; 漏水帯 漏水帯: 他社商品; 計装線 計装線: 互換性; ケーブル ケーブル: 互換
屋外での使用は可能ですか。 | 弊社漏水検知システムは屋内仕様となり、屋外での使用には対応しておりません。 | 屋外 | 屋内 | 外 | 中 | 内 | 室内 | 室外
磁場がある部屋の天井内で使用する場合、影響はありますか。 | 発生源からの距離をとることができれば問題ないと考えております。 実際にご使用いただいている事例もございます。 | センサ センサ: 電磁波; センサー センサー: 磁場; 漏水帯 漏水帯: 外部電磁誘導; 計装線 計装線: 電磁
防爆に対応していますか。 | 未対応となります。 | センサ センサ: 防爆; センサー センサー: 防爆エリア

## 設置・取付け方法
質問 | 回答
検知器の電源線は何を使えばいいでしょうか。 | 電源線は、使用電圧に耐えられるものであれば特に指定はございません。 | 電源 | 電源線 | AC電源 | DC電源 | AC | DC
検知器とセンサを直接つないでもいいですか。 | 直接つなぐことは可能ですが、計装線をご使用いただく方が望ましいです。 | 結線 | 接続 | センサ | センサー | 漏水帯 | 配線
AD-AS-1LCM-Aの取り付け方法を教えてください。 | 基盤を外し、四つ角のへこみに合わせて穴を開け、壁面や筐体の中への取付をお願いします。その後、基盤を戻してください。 | 位置 | 位置検知器 | AD-AS-1LCM-A | 設置 | 取付 | 取付け | 取付方法
位置検知器 Modbus(RS-485)の渡り配線について教えてください。 | 127台まで渡り配線可能で、ケーブル最長は1.2kmとなります。AD-AS-1LDMAのみ出力できます。 | 位置 | 位置検知器 | AD-AS-1LDMA | Modbus(RS-485) | Modbus | RS-485 | モドバス
AD-AS-1LDMAとAD-BFLの結線方法を教えてください。 | AD-AS-1LDMAとAD-BFLの結線方法は下記の通りです。 ・センサ端子台「絶縁線」⇔青色（ＦＥＰ絶縁電線(青色)／導体：錫メッキ軟銅撚り線） ・センサ端子台「抵抗線」⇔細い黒色（導電ETFE被覆(黒色)／導体：錫メッキ軟銅撚り線） ・センサ端子台「編組線」⇔太い黒色（ＦＥＰ絶縁電線 (青色)／ 導体：錫メッキ軟銅撚り線） ・黄色（ETFE絶縁電線・導体：錫メッキ軟銅線）は接続いたしません。 | 結線 | 接続 | センサ | センサー | 漏水帯 | AD-AS-1LDMA | AD-BFL | 配線
AD-BFLとZT-L2の結線方法を教えてください。 | AD-BFLとZT-L2の結線方法は下記の通りです。 ・ZT-L2赤い線「編組線」⇔AD-BFL太い黒色（ＦＥＰ絶縁電線(青色)／導体：錫メッキ軟銅撚り線） ・ZT-L2青い線「絶縁線」⇔AD-BFL青色（ＦＥＰ絶縁電線(青色)／導体：錫メッキ軟銅撚り線） ・ZT-L2白い線「抵抗線」⇔AD-BFL細い黒色（導電ETFE被覆(黒色)／導体：錫メッキ軟銅撚り線） | 結線 | 接続 | センサ | センサー | 漏水帯 | ZT-L2 | AD-BFL | 配線
センサを分岐して敷設してもいいですか。 | ここをクリックしてください | センサ | センサー | 漏水帯 | 分岐 | 敷設
センサと計装線を交互に結線して接続することは可能ですか。 | 可能です。原則としてセンサ単体で100m以内、計装線単体で100m位内での施工をお願いいたします。※分岐は不可となります。 | センサ | センサー | 漏水帯 | 計装線 | ケーブル | 敷設 | 結線 | 接続 | 配線
AD-PAセンサの丸い穴は何ですか。固定したい場合、どうしたらいいですか。 | ビスで固定するための穴になります。薄い樹脂の幕がありますので、樹脂を突き破りながらビスで固定していきます。ビス止めできない場合は両面テープで止めることも可能です。 | センサ | センサー | 漏水帯 | AD-PA | AD-PA-R | AD-PA-N | ポイント | ポイントタイプ | ポイントセンサ | ポイントセンサ― | 固定 | 敷設
センサを鉄線で固定しても問題ないでしょうか。 | センサを鉄線で固定した場合、仮に鉄線が錆をもらい、誤動作する可能性がございます。錆の発生がない環境、もしくは錆に強いSUSなどでの固定であれば問題ないと考えられますが、樹脂製を推奨いたします。 | センサ | センサー | 漏水帯 | 鉄線 | 結線 | 接続 | 配線 | 固定
試運転・操作の方法を教えてください。 | 実際にセンサに水をかけて発報するか確認をお願いいたします。センサが乾けば復旧いたします。ただし、発色タイプセンサ（型番：AD-HS）の場合は一度発色しますと戻りませんのでご注意ください。 | 検知器 | 漏水検知器 | テスト | 運転 | 試運転
X線室(シールドルーム内)に設置することに問題はないでしょうか。 | 耐放射性に関しましては、評価を実施しておりませんので、使用可否の判断は致しかねます。 ただ、X線室の天井内配管、ドレンパンなどでご使用いただいている実績はございます。 | X線 | X線室 | シールド | シールドルーム | 医療 | 病院
床下配線や暗所への設置は可能でしょうか。 | 検知器は通常床上に設置することがほとんどですが、床下暗所におきましても仕様書記載の使用温湿度範囲であれば問題ございません。暗所においては漏水警報発報時に確認が必要となりますので、確認可能となるよう点検口の取付などご検討ください。 | 床下 | 暗所 | 配線 | 床下配線 | 暗所配線
SP-1SFはセンサを固定する際に浮かずに固定できますか。 | 標準センサ(AD-S/AD-RS等)は浮かずに固定可能です。 ※AD-HSセンサは濡れると発色した状態となりますので、固定具を使用する際はご注意ください。 ※AD-PAセンサは使用不可となります。 | センサ: 固定; センサー: 固定具; 漏水帯: SP-1SF

## 設定・操作方法
質問 | 回答
感度調整後、電源の入れ直しは必要ですか。 | 必要ございません。 | 感度 | 感度調整 | 電源 | 検知感度
1回路用壁面取付タイプAD-AS-1AMにおいて断線を検知しない設定を教えて下さい。 | ここをクリックしてください | 検知器 | AD-AS-1AM | 断線警報 | 断線 | ZT-2 | 設定
多回路検知器(AD-AS-5DRM/AD-AS-10DRM)において断線を検知しない設定につい教えてください。 | ここをクリックしてください | 検知器 | AD-AS-5DRM | 断線警報 | 断線 | ZT-2 | 設定 | AD-AS-10DRM
位置検知器(AD-AS-1LCM-A/AD-AS-1LDMA)において検知感度の変更方法を教えてください。 | ここをクリックしてください | 感度 | 感度調整 | 位置 | 検知感度 | 位置検知器 | AD-AS-1LCM-A | AD-AS-1LDMA
位置検知器(AD-AS-1LDM-A/AD-AS-1LDMA)において警報保持OFF／ON時の漏水位置表示パターンについて教えてください。 | 【警報保持OFF：出荷時の設定】 ■漏水検知（例：30m）⇒検知位置を表示（例：30m）⇒センサが乾くと位置表示は消灯します。 ■2か所以上検知した場合の表示パターンについてはお問合せフォームよりご連絡ください。 【警報保持ON】 ■漏水検知（例：30m）⇒検知位置を表示（例：30m）⇒センサが乾いた後も警報解除スイッチを押すまで位置が表示され続けます。 ■2か所以上検知した場合の表示パターンについてはお問合せフォームよりご連絡ください。 | 警報 | 位置 | 警報保持 | 位置検知器 | AD-AS-1LCM-A | AD-AS-1LDMA

## トラブルシューティング
質問 | 回答
警報時の対応手順を教えてください。 | 漏水警報の場合 、エリアに敷設されている漏水センサを目視及び手で触って全て確認してください。 漏水箇所の特定後は漏れに対する漏れ止めの処置をしていただき、センサをタオルやウエス等で拭き取った上で乾かしてください。 センサが乾きますと自動で復旧いたします。（警報保持設定をしていない場合に限る） 断線警報の場合 、エリアに敷設されている漏水センサを目視及び手で触って全て確認してください。 断線箇所の特定後は断線箇所を一般電気工具にて接続し復旧を行ってください。（警報保持設定をしていない場合に限る） | 警報 | アラーム | ブザー | 漏水 | 漏水警報 | 断線 | 断線警報
復旧の方法を教えてください。 | タオルやウエス等でしっかり水気を拭き取り乾燥させると、自動復旧いたします。 自動復旧させたくない場合は、検知器で警報保持設定を行うことができます。 詳しくは取扱説明書をご確認ください。 | 警報 | アラーム | ブザー | 漏水 | 漏水警報 | 復旧 | 警報保持
位置検知器エラーコードE-01は何ですか。 | 4-20mA出力端子間の抵抗が500Ω以上の時に出力されます。正確には「Err 01」と表示されます。ジャンパ（短絡）するための金具が標準で付属しています。※4-20mA出力を使用するために外さない限りはエラーは出ません。 | 位置 | 位置検知器 | エラー | エラーコード | E-01 | Err 01 | AD-AS-1LCM-A | AD-AS-1LDMA
位置検知器（AD-AS-1LDMA, AD-AS-1LCM-A）について、実際の漏水地点と表示されるm数に差異があります。故障でしょうか。 | ➀センサの配線が異なっている場合があります。 端子台NO1：赤 端子台NO2：青 端子台NO3：白 ※青と白を反対に繋ぐと、始点が末端側になるのでm数が異なる場合があります ②センサ電極から別の導電体（配管のラッキング等）へ電流が漏れている場合は、表示距離が実際とは異なる可能性があります。 ③漏水を検知後、検知器側では測定し続けており、センサの抵抗値はアナログ的に変化します。抵抗変化の途中でも表示が切り替わるので計測途中の数値の可能性もございます。 | 位置 | 位置検知器 | AD-AS-1LCM-A | AD-AS-1LDMA | 漏水位置 | 漏水地点 | 差異 | 漏水
断線した場合、漏水は検知できますか。 | すべての検知器において、下記のような挙動となります。 ・漏水箇所が断線箇所よりも検知器に近い場合：漏水警報 ・漏水箇所が断線箇所よりも検知器から遠い場合：断線警報（漏水は検知不可） | 断線 | 断線警報 | 漏水
断線個所を特定する方法はありますか。 | ZT-2が接続されている場合 ①検知器からセンサを外して抵抗測定実施。：正常時：20kΩ 異常時：O.L.（完全に断線の場合） ※圧着不良や断線部の電極が少し触れるような不安定な状態であれば数MΩの値となることもあり ②センサ全長の中央付近で切断 ZT-2が接続されている側のセンサの抵抗測定実施：正常時：20kΩ 異常時：O.L.（完全に断線の場合） ※圧着不良や断線部の電極が少し触れるような不安定な状態であれば数MΩの値となることもあり ZT-2が接続されていない側のセンサの片端の電極をショートさせ、ショートさせていない側から抵抗測定実施：正常時：数Ω 異常時：O.L.（完全に断線の場合） ※圧着不良や断線部の電極が少し触れるような不安定な状態であれば数MΩの値となることもあり ②を繰り返し場所を特定していきます。 ※最後は全て繋ぎ直す必要がございます。 | 断線 | 断線警報 | 断線場所 | 特定
踏み付けにより誤検知してしまうことはあるのでしょうか。 | 外部編組、内部編組により電極が保護されていますので、踏みつけの程度にもよりますが、踏みつけによる誤検知は可能性としては低いと考えております。 | センサ | センサー | 漏水帯 | 踏む | 踏みつけ | 踏み付け
停電の場合は発報しますか。 | 弊社の検知器は無電圧のため停電すると通電しないので停電時は動作しなくなります。発報もせず、漏水の検知も致しません。外部出力接点も無電圧で同様です。 | 停電
漏水していないのに漏水警報が出る場合、考えられる原因は何がありますか。 | 一般的には下記にような原因が考えられます。 ・目視で確認できない微量の水で反応している可能性 ・薬液付着後、内部に成分が残留することによる誤報の可能性 ・埃、コンクリート粉、金属粉・金属面に発生した錆等の付着により誤動作する可能性 ・洗剤が混ざった水等を吸水したことでセンサ内部に洗剤の成分が残留し湿度の影響によりセンサ電極間抵抗値が下がっている可能性 ・検知器本体の老朽化による誤報の可能性（耐用年数は5年～7年となります。） | 漏水 | 漏水警報 | ブザー | アラーム | 警報
電源を入れてすぐ漏水の警報が出ました。故障でしょうか。 | センサー末端が短絡していないか確認をお願いします。 ・断線検知端末が付いている場合はきちんと圧着しているかどうかをご確認ください。 ・断線検知端末が付いていない場合は絶縁処理がきちんとできているかどうかのご確認をいただき、且つ検知器本体で「断線を監視しない」設定に切り替え済かをご確認下さい。 ※断線検知端末が必須の検知器もございます。ご注意下さい。 | 漏水 | 漏水警報 | ブザー | アラーム | 警報 | 電源 | ブレーカー
水をかけましたが漏水検知しません。故障でしょうか。 | 水の量が足りない可能性があります。検知に必要な水の量はこちらをご確認ください。 | 検知しない | 水 | 量 | 水量 | 検知水量
カビは誤報の原因になりますか。 | 薄い緑っぽく変色した緑青は電極間に導電体が介在することとなりますので、誤報の原因になりえます。 錆、赤サビはセンサに付着しますと同様の理由で誤報の原因となりえます。 | かび | カビ | 緑 | 緑色 | 誤報 | 錆 | サビ | 赤さび | 赤錆 | 赤サビ
海水がかかった場合はどうなりますか。 | 海水がかかってしまった場合は、センサ内部に水以外の成分が残留し、高温高湿度下においてセンサ電極間の低下を引き起こし誤報を発報する可能性がありますのでお取替えをお勧めします。 | bar: かび to カビ
返品はできますか。 | 不具合品以外の返品は不可となります。ご了承ください。 | bar: かび to カビ

## 組み合わせ表
■検知器ーセンサー断線検知端末ー感度設定 組み合わせ表
※緑字は耐薬液センサとなります
AD-AS-1AM
センサー | 端末 | 感度
AD-S,AD-RS,AD-HS,AD-FH,AD-FH-S | ZT-2 | 0~6
AD-PA-N,AD-PA-R | - | 6
AD-BRS-S,AD-BRS,AD-BFS | ZT-B | 7~9
AD-AS-1WM
センサー | 端末 | 感度
AD-S,AD-RS,AD-HS,AD-FH,AD-FH-S | ZT-2 | L,M,H
AD-PA-N,AD-PA-R | - | H | ※AD-PA-Nを使用する場合は断線検知機能を無効（DIPスイッチNo.1をON）にしてください。 ※AD-PA-Rを使用する場合は断線検知機能を有効（DIPスイッチNo.1をOFF）にしてください。
AD-BRS-S,AD-BRS,AD-BFS | ZT-B | SH
AD-AS-1BM
センサー | 端末 | 感度
AD-S,AD-RS,AD-HS,AD-FH,AD-FH-S | ZT-2 | L,M
AD-S,AD-RS,AD-HS,AD-FH,AD-FH-S | ZT-B | H
AD-PA-R | - | M | ※AD-PA-Nはご使用できません
AD-BRS-S,AD-BRS,AD-BFS | ZT-B | H
AD-AS-1DM
センサー | 端末 | 感度
AD-S,AD-RS,AD-HS,AD-FH,AD-FH-S | ZT-2 | L,M,H
AD-S,AD-RS,AD-HS,AD-FH,AD-FH-S | ZT-B | SH
AD-PA-N | - | H,SH | ※断線検知機能を無効（DIPスイッチNo.1をON）にしてください。
AD-PA-R | - | H | ※断線検知機能を有効（DIPスイッチNo.1をOFF）にしてください。
AD-BRS-S,AD-BRS,AD-BFS | ZT-B | SH
AD-AS-1C-SR
センサー | 端末 | 感度
AD-S,AD-RS,AD-HS,AD-FH,AD-FH-S | ZT-SR | L,M,H
AD-AS-5DRM,AD-AS-10DRM
センサー | 端末 | 感度
AD-S,AD-RS,AD-HS,AD-FH,AD-FH-S | ZT-2 | 2.0～14.0kΩ
AD-PA-N,AD-PA-R | - | 14.0kΩ
AD-AS-1LCM-A
センサー | 端末 | 感度
AD-LS | ZT-L2 | L,M,H,SH
AD-AS-1LDMA
センサー | 端末 | 感度
AD-LS | ZT-L2 | L,M,H,SH
AD-BRL,AD-BFL | ZT-L2 | SH

## ブザー
■ブザーについて
AD-AS-1AM
警報ブザー | 調整方法 | 備考 | 消音可否 | 消音方法
最大音圧65dB/30cm | ブザー音量調節VRにて | 最大ボリューム： 10cmのFASTモードで73dB程度、SLOWモードで71dB程度 30cmのFASTモードで65dB程度、SLOWモードで62dB程度 最小ボリューム： 10cmのFASTモードで58dB程度、SLOWモードで56dB程度 30cmのFASTモードで50dB程度、SLOWモードで48dB程度 | 可 | 機能設定スイッチDSW1-1をOFF
AD-AS-5DRM／AD-AS-10DRM
警報ブザー | 調整方法 | 備考 | 消音可否 | 消音方法
最大音圧70dB/30㎝ (メ－カ－カタログ値) | ディスプレイユニットのブザー音量調整ＶＲにて | 最大ボリューム： 10cmのFASTモードで78dB程度、SLOWモードで74dB程度 30cmのFASTモードで68dB程度、SLOWモードで63dB程度 最小ボリューム： 10cmのFASTモードで45dB程度、SLOWモードで45dB程度 30cmのFASTモードで39dB程度、SLOWモードで40dB程度 | 可 | 動作設定用スイッチSW2-8をON
AD-AS-1LCM-A／AD-AS-1LDMA
警報ブザー | 調整方法 | 備考 | 消音可否 | 消音方法
平均音圧 90db /10cm (メ－カ－カタログ値) | 不可 | ー | 可 | 動作設定スイッチの1をON
※AD-AS-1BM/AD-AS-1WM/AD-AS-1DM/AD-AS-1C-SR：ブザーは鳴りません。

## 後継品一覧
■終売品→後継品一覧
検知器 |  | センサ |  | 断線検知端末
終売品 | 後継品 | 終売品 | 後継品 | 終売品 | 後継品
AD-AS-1A | AD-AS-1AM | AD | AD-S | ZT-1 | ZT-2
AD-AS-1B |  | AD-R | AD-RS | ZT-L | ZT-L2
AD-AS-1C(断線検知なし) | AD-AS-1WM(断線検知選択可) | AD-H | AD-HS | ※互換性につきましては、問い合わせフォームよりご連絡をお願いします
AD-AS-1CM(断線検知なし) |  | AD-F | AD-FH
AD-AS-1LCM | AD-AS-1LCM-A/AD-AS-1LDMA | FR-AD | AD-BRS-SまたはAD-BRS
| ※同等品ではございません | AD-L | AD-LS
終売品 AD-AS-1LCM | １回路用壁面取付用位置検知 | ※互換性につきましては、問い合わせフォームよりご連絡をお願いします
DC電源型・アナログ出力付
現行品 AD-AS-1LCM-A | 1回路用壁面取付用位置検知
AC電源型・アナログ出力付
現行品 AD-AS-1LDMA | 1回路用盤内組込用位置検知
AC／DC電源兼用・アナログ出力付・RS-485通信
※互換性につきましては、問い合わせフォームよりご連絡をお願いします

## 外部出力接点仕様
■外部出力接点仕様一覧
1回路壁掛け | AD-AS-1AM
| 出力仕様 | 抵抗負荷
| 漏水 1C×1点 断線 1C×1点 | AC250V 6.0A DC30V 6.0A
1回路 DINレール取付 | AD-AS-1WM |  | AD-AS-1BM |  | AD-AS-1DM
| 出力仕様 | 抵抗負荷 | 出力仕様 | 抵抗負荷 | 出力仕様 | 抵抗負荷
| 漏水・断線兼用 1A×1点、1C×1点 | AC125V 0.4A DC30V 2.0A | 漏水 1C×1点 断線 1A×1点 | AC250V 2.0A DC24V 2.0A | 漏水・断線兼用 1C×1点 | AC125V 0.4A DC30V 2.0A
1回路 高感度型 | AD-AS-1C-SR
| 出力仕様 | 抵抗負荷
| 漏水・断線兼用 1A×1点、1C×1点 | AC125V 0.5A DC30V 2.0A
多回路壁掛け | AD-AS-5DRM（AD-AS-10DRM） |  | AD-AS-10DRM
| 出力仕様 | 抵抗負荷 | 出力仕様 | 抵抗負荷
| 一括制御：漏水 1C×1点、異常 1C×1点 個別制御：漏水 1C×5点、断線 1C×5点 | AC125V 0.4A DC30V 2.0A | 一括制御：漏水 1C×1点、異常 1C×1点 個別制御：漏水 1C×10点、断線 1C×10点 | AC125V 0.4A DC30V 2.0A
位置検知 壁掛け | AD-AS-1LCM-A
| 出力仕様 | 抵抗負荷
| 漏水 1A×1点 断線 1A×1点 | AC125V 0.4A DC30V 2.0A
位置検知 DINレール取付 | AD-AS-1LDMA
| 出力仕様 | 抵抗負荷
| 漏水・断線兼用 1A×1点 | AC125V 0.4A DC30V 2.0A

## 検知目安水量
■検知目安水量
センサ | 目安水量
AD-S,AD-RS,AD-HS,AD-BRS, AD-BRS-S,AD-LS,AD-BRL | 3ml 程度 ※1滴（0.05ml）1秒で水滴を滴下
AD-FH,AD-FH-S,AD-BFS | センサ濡れ長さ60～90mm（参考水量：14～18ml）
AD-PA-N,AD-PA-R | 水位10mm以上
AD-BFL | 濡れ幅100mm程度

## 計装線
■計装線サイズと最大接続長
計装線サイズ | 最大接続長 | 備考
単線 Φ0.65～0.9 撚線 0.3～0.5m㎡ | 100m以内 ※ | CPEV、AE,CVVS等
単線 Φ0.9以上 撚線 0.75m㎡以上 | 1,000m以内 ※ | CPEV-S
※敷設環境により接続可能な長さは異なります。 接続長が100m以上となる場合はノイズ等の影響を受けますので計装線 はシールド線を使用して下さい。

## 1回路検知器比較
■1回路検知器比較
仕様 | 標準タイプ |  |  |  |  | 位置検知型タイプ
| 壁掛けタイプ | DINレール取付（組込） |  |  |  | 壁掛けタイプ | DINレール取付（組込）
型番 | AD-AS-1AM | AD-AS-1WM | AD-AS-1BM | AD-AS-1DM | AD-AS-1C-SR | AD-AS-1LCM-A | AD-AS-1LDMA
電源電圧 | AC100V~240V | AC100V~240V | AC100V~240V | AC24VまたはDC24V | AC100V、200V | AC100V~240V | AC24VまたはDC24V
漏水警報 | 赤色LED 点滅、ブザー鳴動 | 橙色LED 点滅(パターン違い) | 橙色LED 点滅(パターン違い) | 橙色LED 点滅(パターン違い) | 橙色LED 点滅(パターン違い) | 赤色LED 点滅、ブザー鳴動 | 赤色LED 点滅、ブザー鳴動
断線警報 | 黄色LED 点滅、ブザー鳴動 | 橙色LED 点滅(パターン違い) | 橙色LED 点滅(パターン違い) | 橙色LED 点滅(パターン違い) | 橙色LED 点滅(パターン違い) | 赤色LED 点灯、ブザー鳴動 | 赤色LED 点灯、ブザー鳴動
断線検知 | 有効・無効 切り替え可能 | 有効・無効 切り替え可能 | 有効 切り替え不可 ※断線検知端末必須 | 有効・無効 切り替え可能 | 有効 切り替え不可 ※断線検知端末必須 | 有効 切り替え不可 ※断線検知端末必須 | 有効 切り替え不可 ※断線検知端末必須
検知感度 | 10段階 | 4段階 | 3段階 | 4段階 | 3段階 | 4段階 | 4段階
制御出力仕様 | 漏水：1C×１点 断線：１C×１点 | 漏水/断線兼用：1A×1点、1C×1点 | 漏水：1C×1点 断線：1A×1点 | 漏水/断線兼用：1C×1点 | 漏水/断線兼用：１A×１点、1C×１点 | 漏水：1A×1点 断線：1A×1点 | 漏水/断線兼用：1A×1点

## イラスト
Q.センサを分岐して敷設してもいいですか。
A.分岐での敷設はできません。且つ、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。
Q.1回路用壁面取付タイプAD-AS-1AMにおいて断線を検知しない設定を教えて下さい。
A.DSW1機能設定スイッチのDSW1-4(一番右)をOFFにしてください。
Q.多回路検知器（型番AD-AS-5DRM/AD-AS-10DRM）において断線を検知しない設定を教えてください。
A.センサ接続／非接続設定DIPスイッチにて切り替えが可能です。DIPスイッチの場所はセンサ接続端子台の左横となります。 出荷時は全てOFFに設定しています。 断線を検知しない場合：該当回路をONにします。※漏水の検知は可能です。 センサ接続しない場合：同様に該当回路をONにします。
Q.位置検知器(型番AD-AS-1LCM-A/AD-AS-1LDMA) 検知感度の変更方法について教えてください。
A.動作設定用スイッチ№7,8にて変更可能です。
動作設定用スイッチ№7,8